Ułęż, dnia 1 lutego 2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami  Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej zwana ustawą Pzp, Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści inwertery 1 – fazowe, dla instalacji o mocy 2,66 kW o zakresie napięć 80≥MPPT≥500 [V]?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inwertery o zakresie napięć 80 ≥ MPPT ≥ 530 dla instalacji o mocy 2,66 kW.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści inwertery dla wszystkich planowanych instalacji o współczynniku mocy 0,9 ind. – 0,9 poj?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inwertery o współczynniku mocy 0,8 pojemnościowe - 0,8 indukcyjne dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby grubość izolacji z wełny mineralnej w kolektorze wynosiła min. 50 mm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i wynika wyłącznie z projektu technicznego danego producenta. Grubość wełny nie jest miarodajnym wyznacznikiem zarówno wydajności jaki i trwałości, gdyż istotny na to wpływ ma cała konstrukcja  kolektora i zaprojektowane materiały. Tym samym jeżeli określono już minimalną wydajność poprzez minimalne wymogi względem powierzchni, współczynników  sprawności oraz mocy, jak również wymaganą jakość i trwałość poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz wymagany okres gwarancji, dodatkowe określanie cech budowy wewnętrznej kolektora, w tym grubości izolacji przez Zamawiającego wykracza poza jego obiektywne potrzeby i stanowi tym samym czyn ograniczenia uczciwej  konkurencji. Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza zastosowanie innej grubości izolacji, wg technologii danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej grubości izolacji, wg technologii danego producenta, jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości

Pytanie nr 4:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że żąda aby kolektor słoneczny posiadał układy hydrauliczny meander, nie dopuszczając do zastosowania  najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu jakości, np. certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat w ramach których zainstalowano kilkadziesiąt tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektory z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia prawidłowa praca potwierdza, że nie jest to rozwiązanie, które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w kontekście zastosowanego układu hydraulicznego,  pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją, dopuszczenie w zakresie równoważność tylko jednego układu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentów.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza również zastosowanie układu harfy pojedynczej, wg technologii danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający żąda, aby kolektor posiadał układ hydrauliczny meander.

Pytanie nr 5:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg minimalnej grubości szyby w kolektorze słonecznym 4 mm. Zwracamy uwagę, że odpowiednia grubość szyby jest dobierana do gabarytów kolektora słonecznego wyłącznie przez producenta kolektora słonecznego. Jeżeli kolektor posiada odporność na gradobicie, potwierdzoną certyfikatem jakości, np. certyfikatem Solar Keymark, wówczas grubość szyby nie ma dla Zamawiającego żadnego obiektywnego znaczenia. Stosowanie szyby grubszej niż wymaga tego konstrukcja kolektora słonecznego nie oznacza lepszej odporności na gradobicie, gdyż ta zależy w dużej mierze od sposobu zamontowania szyby w obudowie kolektora, nie zaś tylko i wyłącznie od jej grubości. Dodatkowo, wraz ze wzrostem grubości szyby obniża się sprawność kolektora na skutek niższej transmisyjność dla energii słonecznej, Ponieważ Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu Solar Keymark lub równoważnego, który w pełni potwierdza, że kolektor jest odporny na gradobicie, nie jasne jest dlaczego Zamawiający wprowadzonym zapisem podważa wiarygodność badań akredytowanego laboratorium i określa grubość szyby w kolektorze według własnego uznania. Działanie mające na celu ograniczenie uczciwej konkurencji w oczywisty sposób potwierdza dodatkowy wymóg badania odporności na gradobicie, a  także przyjęte kryterium punktacji do oferty. Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania kolektorów równoważnych, posiadających stosowaną przez zdecydowaną większość producentów szybę o grubości 3,2 mm oraz potwierdzoną badaniem odporność na gradobicie z wykorzystaniem kulki lodowej o średnicy 15 mm lub większej.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła solarnego o innej grubości niż 4 mm, wg technologii danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby grubość szyby w kolektorze słonecznym wynosiła minimum 4 mm.

Pytanie nr 6:

Zamawiający w opisie przedmiotu określił parametr dla kolektorów płaskich minimalna powierzchnia brutto pojedynczego kolektora 2,52 m2. Taki wymóg nie posiada żadnego  uzasadnienia technicznego, szczególnie jeżeli Zamawiający określił minimalną moc urządzenia jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzależniona od powierzchni. Na rynku dostępne są kolektory spełniające wszystkie wymagania minimalne i posiadające  powierzchnię mniejszą niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, co świadczy o wysokiej wydajności takich kolektorów. Wobec powyższego Zamawiający ograniczając parametr powierzchni brutto od dołu, ogranicza możliwość zastosowana lepszych  sprawniejszych urządzeń.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza mniejszą powierzchnię brutto kolektora niż 2,52 m2.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby minimalna powierzchnia brutto pojedynczego kolektora wynosiła 2,52 m2.

Pytanie nr 7:

W dokumentacji technicznej instalacji kolektorów słonecznych Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody projektant wymaga zastosowania pogrzewacza, którego współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001 lub równoważna, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy AT [°c], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy AT lub klasa energetyczna A. Nie jasnym jest dlaczego projektant w ramach rozwiązań równoważnych stawia na równi „Współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 lub równoważnej” z klasą energetyczną A podgrzewacza, Takie sformułowanie opisu wymagań, nie jest w stosunku do siebie w żadnym stopniu równoważne i jest manipulacją mającą na celu zachowanie pozorów dopuszczenia konkurencyjnych produktów. Spełnianie nieznaczącego z punktu widzenia użytkownika parametru, jakim jest współczynnik przewodzenia ciepła, charakterystycznego dla konkretnego materiału, z którego wykonana została izolacja podgrzewacza, nie może być porównywane z klasą energetyczną podgrzewacza - wykorzystując te zapisy specyfikacji, można zastosować podgrzewacze klasy energetycznej C.

Kolejna niejasność to stawianie wymogu, aby badanie współczynnika przewodzenia ciepła dla izolacji podgrzewacza było przeprowadzone według normy PN-EN12664:2001 dla różnicy temperatur (AT) 100C i 300 C. Już w samej tej normie wskazano, że dla materiału o wielkości oporu cieplnego większego niż 0,5 m2K/W, a takim jest izolacja podgrzewacza, zalecane jest przeprowadzenie badania współczynnika przewodzenia  według normy EN 12667. Powszechnie dla urządzeń związanych z ogrzewaniem, w celu porównania cech materiałów izolacyjnych, współczynnik przewodności cieplnej jest wyznaczany dla temperatury 400 0. Wynika to z temperatury pracy urządzenia, a w  przypadku podgrzewacza wody użytkowej, jest to najniższa temperatura wody nadającej się do wykorzystania. Zamawiający stosując powyższy wymóg narusza warunki konkurencyjności, ponieważ zmusza innych producentów do dopasowywania się do nieracjonalnych, niestosowanych i niespotykanych wymagań. Z uwagi na powyższe, prosimy o:

- usuniecie wymagania co do błędnych współczynników przenikania ciepła,

- postawienie jasnego i jednoznacznego wymogu co do klasy energetycznej podgrzewaczy, nie niższej niż klasa C.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby urządzenia montowane w niniejszym postepowaniu posiadały jak najlepsze parametry izolacyjne, celem uzyskania jak największej efektywności pozyskiwania energii. W związku z powyższym Zamawiający wymaga współczynnika przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001, przez akredytowane laboratorium, na poziomie nie większym niż 0,0205 W/mK przy ΔT =10 [°C], oraz nie większym niż 0,0228 W/mK przy ΔT =30 [°C] lub zbiornik wykonany w klasie energetycznej A.

Pytanie nr 8:

Zwracamy, uwagę, że wymóg odporności temperaturowej wężownicy solarnej min. 150 °C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyż taka temperatura nie występuje w podgrzewaczu w żadnych warunkach jego pracy. Jej wystąpienie wiązałoby się ze  zniszczeniem pozostałych elementów instalacji, między innymi takich jak naczynia przeponowe. Powyższy wymóg jest zatem bezpodstawny i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.

Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o typowej dopuszczalnej temperaturze pracy wężownicy solarnej nie mniejszej niż 110°C, spełniające pozostałe parametry minimalne.

Odpowiedź:

Z uwagi na możliwość wystąpienia bardzo wysokiej temperatury np. po zaniku prądu w instalacji elektrycznej, Zamawiający podtrzymuje wytrzymałość temperatury wężownicy na wysokości minimum 150°C.

Pytanie nr 9:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na zapis dotyczący sposobu komunikacji sterownika lub dodatkowego modułu za pomocą Wifi. Sygnał Wifi ma ograniczony zasięg i najczęściej nie dociera do pomieszczeń, takich jak: kotłownie, piwnice, etc., w których zamontowane zostaną urządzenia. Połączenie przewodowe (LAN) stanowi najpewniejszy sposób komunikacji, na którego nie wpływają żadne sygnały zakłócające, Podkreślamy, że za transmisję bezprzewodową odpowiada wzmacniacz sygnału access point, stosowany tam gdzie ma to wyższe uzasadnienie.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że sterownik lub dodatkowy moduł komunikacyjny ma komunikować się z siecią domową tylko za pośrednictwem technologii przewodowej LAN.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno możliwość podłączenia z istniejącą siecią za pomocą kabla jak i sieci Wifi.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

Pytanie nr 12:

Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

Pytanie nr 14:

Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącznika różnicowo prądowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę, że oznaczenie ograniczników przepięć typ B+C jest od dawna nieaktualne. Zamawiający wymaga użycia ogranicznika przepięć AC typu I+II o maksymalnym prądzie wyładowczym Imax(8/20) µs = 50 kA.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga użycia ogranicznika przepięć AC typu I+II o maksymalnym prądzie wyładowczym Imax(8/20) µs = 50 kA.

Pytanie nr 17:

Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” – Należy stosować ochronniki przepięciowe kombinowane typu I+II (wyposażone w iskierniki gazowe) o maksymalnym prądzie wyładowczym 8/20 µs min. 40 kA dedykowane instalacjom fotowoltaicznym.

Pytanie nr 18:

Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC

Odpowiedź:

Należy stosować ochronniki przepięć ze zdolnością zwarciową min. 6,25 kA na biegun.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników z wkładkami gPV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy założeniu, że oferowane przez Wykonawcę falowniki posiadają zabudowany rozłącznik DC. W przeciwnym wypadku należy użyć podstaw bezpiecznikowych z wkładkami gPV.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie do prowadzenia tras kablowych na zewnątrz budynku, stosowane rury powinny być odporne na promieniowanie UV. Doprecyzowanie tego wymogu musi zostać przeprowadzone przed przystąpieniem do realizacji z Inspektorem Nadzoru.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, doprecyzowanie tego wymogu musi zostać przeprowadzone przed przystąpieniem do realizacji z Inspektorem Nadzoru.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby użyć kolanek dedykowanych do używanych rurek sztywnych. Zarówno stosowane kolanka jak i rury powinny być odporne na promieniowanie UV.

Pytanie nr 23:

Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza minimalną grubość ramy modułów PV 35+- 5 mm.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie przewodów DC 4mm2.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno falowniki jednofazowe jak i trójfazowe dla mocy 3 kW spełniające parametry.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jedynie inwertery trójfazowe dla mocy 4 kW.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie ograniczników przepięć AC typ I+II.

Pytanie nr 28:

Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na dachach budynków jednorodzinnych, gospodarczych, oraz użyteczności publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Na trenie gminy Ułęż w ok. 90% występuje pokrycie dachowe w postaci blachodachówki a 10 % dachówka ceramiczna. Zamawiający nie posiada pełnej informacji dotyczącej pokrycia dachowego, gdyż mogły one ulec zmianie od momentu udzielenia informacji przekazanych przez mieszkańców biorących udział w projekcie.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę, że oznaczenie ograniczników przepięć typ B+C jest od dawna nieaktualne. Zamawiający wymaga użycia ogranicznika przepięć AC typu I+II o maksymalnym prądzie wyładowczym Imax(8/20) µs = 50 kA.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA?

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę, że oznaczenie ograniczników przepięć typ B+C jest od dawna nieaktualne. Zamawiający wymaga użycia ogranicznika przepięć AC typu I+II o maksymalnym prądzie wyładowczym Imax(8/20) µs = 50 kA.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

Odpowiedź:

Wymagany prąd udarowy na jeden biegun to 6,25 kA.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści żadnego ogranicznika oznaczonego jako B+C, dopuści natomiast ograniczniki typu I+II z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści żadnego ogranicznika oznaczonego jako B+C, dopuści natomiast ograniczniki typu I+II z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 20 kA.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści żadnego ogranicznika oznaczonego jako B+C, dopuści natomiast ograniczniki typu I+II z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6,25 kA.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści żadnego ogranicznika oznaczonego jako B+C, dopuści natomiast ograniczniki typu I+II z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 50 kA.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści żadnego ogranicznika oznaczonego jako B+C, dopuści natomiast ograniczniki typu I+II z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6,25 kA.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem największego prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści żadnego ogranicznika oznaczonego jako B+C, dopuści natomiast ograniczniki typu I+II z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6,25 kA i prądem wyładowczym min. 50 kA.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji mieszkańców?

Odpowiedź:

Poprawienie wadliwej istniejącej instalacji elektrycznej leży po stronie Mieszkańca.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów, że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego oświadczenia.

Pytanie nr 40:

Czy jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronników AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający w dokumentacji technicznej oraz pytaniach i odpowiedziach określił wszystkie możliwe wymagania.

Pytanie nr 41:

Czy  potwierdza Zamawiający, że  dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji zapewnia mieszkaniec/ użytkownik ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne spełniające wymogi projektu i SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga modułów monokrystalicznych.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga modułów fotowoltaicznych o odporności na nacisk minimum 5400Pa oraz odporności na ssanie wiatru minimum 2400Pa.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 45:

Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji odgromowej?

Odpowiedź:

Przebudowa istniejącej instalacji odgromowej leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 46:

Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, gdzie wymagana jest jej przebudowa.

Odpowiedź:

Należy przyjąć, że min. 20% budynków posiada instalację odgromową.

Pytanie nr 47:

Czy zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubości ramki 35+- 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione moduły.

Pytanie nr 48:

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w każdej lokalizacji czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci?

Odpowiedź:

W przypadku instalacji fotowoltaicznych Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w każdej lokalizacji. Dostęp do Internetu leży po stronie mieszkańca.

Zamawiający informuje, że moduł internetowy w instalacjach solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia. Zakres ten zostanie wykonany w ramach odrębnego postępowania. Wykonane przez Wykonawcę instalacje muszą umożliwiać montaż i prawidłową  współpracę z modułem internetowym.

Pytanie nr 49:

Czy w przypadku, gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego, konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Falownik musi posiadać złącze RS 485 oraz złącze ethernet lub wifi umożliwiające połączenie z siecią internetową. W przypadku kiedy falownik nie posiada wbudowanego modułu lan lub wifi wraz z falownikiem należy dostarczyć dodatkowe urządzenie umożliwiające monitoring instalacji.

Pytanie nr 50:

Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika (nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje nieuzasadnionych wezwań serwisowych. Ewentualny fakt nieuzasadnionego wezwania serwisowego zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i mieszkańca.

Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę. Koszty serwisów wynikających z uszkodzenia przez użytkownika/nieobjęte gwarancją ponoszą mieszkańcy.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych ?

Odpowiedź:

Dla instalacji gospodarstw domowych Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

Pytanie nr 52:

W świetle obowiązujących przepisów (Przepis Prawa Budowlanego - z 2020 poz. 1333 art. 29 ust. 4 pkt 3c wchodzący z dniem 19.10.2020r.) o treści : pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,:

a) Czy Dokumentacja przed realizacją  tj. na schemacie  ma być uzgodniona z Rzeczoznawcą  P-poż - proszę o potwierdzenie, że koszt pokrywa Użytkownik instalacji?

b) czy Zamawiający potwierdza, że zmienia się funkcja dachu w świetle opinii rzeczoznawcy i nakazuje wykonanie instalacji odgromowej dla takiej instalacji powyżej 6,5 kW - proszę o potwierdzenie, że koszt pokrywa Użytkownik instalacji ?

c) czy Zamawiający potwierdza, że w opinii Rzeczoznawcy p-poż dla instalacji powyżej 6,5 kW nakazuje wykonanie jednego z trzech poniżej wymienionych zabezpieczeń p.poż.:

1- wykonanie instalacji p-poż z wyłącznikiem WPW [ROP] odcinający Napięcie po stronie DC- prądu stałego - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik instalacji?

2- wykonanie instalacji p-poż z wyłącznikiem WPW [ROP] odcinający Napięcie po stronie AC- prądu zmiennego - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik instalacji?

3- wykonanie instalacji p-poż z zastosowaniem optymalizatorów mocy, które w chwili zagrożenia obniżają napięcie na każdym module do napięcia bezpiecznego 1V/moduł po stronie DC- prądu stałego - proszę o potwierdzenie, że koszt pokrywa Użytkownik instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. Koszty pokrywa Wykonawca.

Ad. 2. Ewentualne koszty pokrywa Wykonawca.

Ad. 3. Dla instalacji gospodarstw domowych o mocy do 6,5 kW Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizerów mocy. Dla instalacji powyżej 6,5 kW zarówno gospodarstw domowych jak i użyteczności publicznej Zamawiający wymaga zastosowanie optymalizerów mocy. W tym przypadku koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 53:

W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej  - proszę o potwierdzenie, że zawiadamia Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej.

Pytanie nr 54:

Kto pokrywa koszt połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w sytuacji gdy falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia główna jest w budynku mieszkalnym - trzeba wykopać i ułożyć przewód ziemny w rurze arot wraz z przewodem uziemiającym (bednarka) pomiędzy budynkami na głębokość 50cm ? Proszę o przedstawienie wszystkich takich lokalizacji.

Odpowiedź:

W przypadku kiedy generator instalacji będzie umiejscowiony w budynku gospodarczym, po stronie mieszkańca jest przystosowanie budynku do wpięcia instalacji fotowoltaicznej. Za warunek spełniony zostanie uznane poprowadzenie z RG zasilanie falownika przewodem YKY 3x4 mm2 (dla instalacji 1 fazowych) lub 5x4 mm2 (dla instalacji 3-fazowych). Mieszkaniec ma obowiązek w RG zabezpieczyć obwód zasilający wyłącznikiem nadprądowym typu B o wartości 16A. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć obwód w miejscu przyłączenia zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ.

W przypadku kiedy generator instalacji będzie umiejscowiony na gruncie, po stronie mieszkańca jest przygotowanie trasy kablowej wraz z ułożeniem w gruncie na głębokości 80 cm kabla zasilającego falownik do miejsca posadowienia konstrukcji. Za warunek spełniony zostanie uznane poprowadzenie z RG zasilanie falownika przewodem YKY 3x4 mm2  (dla instalacji 1 fazowych) lub 5x4 mm2 (dla instalacji 3-fazowych). Mieszkaniec ma obowiązek w RG zabezpieczyć obwód zasilający wyłącznikiem nadprądowym typu B o wartości 16A. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć obwód w miejscu przyłączenia zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ.

Pytanie nr  55:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby moduły posiadały certyfiakt miejsca produkcji na terenie Unii Europejskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby moduły były wyprodukowane na terenie Europy.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 13 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SIWZ „Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności.”

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza fakturowania częściowego zarówno dla części I jaki i części II postępowania.

Pytanie nr 58:

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

Odpowiedź:

Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX lit. C pkt .1 SIWZ Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 59:

Proszę o dokładne określenie ilości miejsc montaży instalacji fotowoltaicznych (dachy,grunty...)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość instalacji fotowoltaicznych na dachu 101 szt. na gruncie 30 szt. Instalacje solarne na dachu 10 szt. na gruncie 2 szt. Wykonawca powinien przyjąć 5% ryzyko zmiany miejsca montażu instalacji.

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający potwierdza:

- że datą końcowa zakończenia robót jest data Zgłoszenia Końcowego przez Wykonawcę.

- że datą końcowa zakończenia robót jest data podpisania Protokołu Końcowego przez Zamawiającego bez usterek.

Odpowiedź:

Zgodnie z §2 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SIWZ za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru (całościowego dotyczącego wszystkich zestawów instalowanych w ramach zamówienia) bez uwag.

Pytanie nr 61:

„Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy jednego wariantu potwierdzenia zgodności urządzenia to jest: tylko certyfikatów lub tylko raportów technicznych, ponieważ tego rodzaju żądanie jest ograniczeniem konkurencyjności. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w myśl § 13 ust. 1 pkt. 2-3 – PZP, dopuszcza przedstawienie certyfikatów lub sprawozdań z badań lub zaświadczeń niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzających zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy dotyczące siły wyższej w szczególności zapisu dotyczącego stanu epidemiologicznego?

Odpowiedź:

Przewidywane możliwości dokonania zmian w umowie, w tym  związane z wystąpieniem siły wyższej, Zamawiający określił w §27 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.

Pytanie nr 63:

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienia kart technicznych i certyfikatów głównych urządzeń wchodzących w skład systemów będzie wymagane na uzupełnienie dokumentów.

Odpowiedź:

Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX lit. C pkt .1 SIWZ Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 64:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacje solarne i fotowoltaiczne nie będą montowane na zabytkach ani na obiektach objętych ochroną konserwatorską.

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montaż instalacji w budynkach mieszkalnych o powierzchni powyżej 300 m2 .

Pytanie nr 66:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy. Kwestie związane z harmonogramem regulują postanowienia §2 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.

Pytanie nr 67:

Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy niezgodne z obowiązującym  prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.

Odpowiedź:

Do umów w sprawie zamówień publicznych zawartych po dniu 31 grudnia 2021 r. w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych Dz. U z 2019 r. poz. 2020).

Pytanie nr 68:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr  PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego aktualizacjami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia,  że po stronie Zamawiającego leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje dotyczące płatności zawarte są w § 11 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.

Pytanie nr 69:

Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr  PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r.

Odpowiedź:

Zgodnie z §2 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SIWZ za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru (całościowego dotyczącego wszystkich zestawów instalowanych w ramach zamówienia) bez uwag.

Pytanie nr 70:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

Odpowiedź:

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 27 projektu umowy stanowiący załącznik nr 7a i 7b do SIWZ oraz art. 144 ustawy Pzp.

Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 27, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 27 umowy i art. 144 ustawy Pzp.

Pytanie nr 71:

Czy Zamawiający wymaga przedstawiania potwierdzenie zatrudnienia na umowę o pracę? Jeśli tak to na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Odpowiedź:

Z uwagi na zakwalifikowanie rodzaju zamówienia do dostaw, Zamawiający nie stawia wymagań z art. 29 ust. 3a ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Pytanie nr 72:

Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę?   Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zarówno możliwości wprowadzenia takich postanowień do projektu umowy, jak i faktu obciążenia Zamawiającego kosztami nieuzasadnionego wezwania serwisu. W okresie gwarancji wszelkie koszty ponosi Wykonawca, chyba że będzie w stanie udowodnić zamierzone, niegodne z instrukcją, działanie użytkownika, wówczas może dochodzić zwrotu kosztów na drodze cywilnej. Ponadto Zamawiający nie podjął jeszcze decyzji o sposobie informowania Wykonawcy o usterkach na wykonanych przez niego instalacjach.

Pytanie nr 73:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dostawy i usługi w ramach niniejszego postępowania podlegają gwarancji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  wystąpienia „najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancja”. W okresie gwarancji wszelkie koszty ponosi Wykonawca chyba, że Wykonawca będzie w stanie udowodnić zamierzone, niegodne z instrukcją, działanie użytkownika, wówczas może dochodzić zwrotu kosztów na drodze cywilnej.

Pytanie nr 74:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z umową okres rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, natomiast zgodnie z §22 ust. 1 i 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SIWZ okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona do upływu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji (zaproponowanej w ofercie).

Pytanie nr 75:

Umowa §15B ust. 4 – Zamawiający określa, że naliczenie kar za niedotrzymanie czasu reakcji serwisu za każda dobę opóźnienia będzie wynosiło 300 zł. W naszym mniemaniu zapisy te są zbyt restrykcyjne, a nawet oderwane od rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę, że Zamawiający pragnie zabezpieczyć powodzenie planowej inwestycji, warto jednak zastanowić się, czy w finalnym wyniku, zapis ten nie będzie abstrakcyjny. Umowa zawierana jest w konkretnym celu – zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii. Zastrzeganie kar umownych nie jest zatem celem samym w sobie, ale racjonalnym środkiem. Określenie kary w wskazanej wysokości wydaje się być znacznie przesadzonym zabiegiem. Prosimy o ponowna analizę zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje kary umownej o której mowa w powyższym pytaniu. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7a i 7b do SIWZ nie zawiera §15B.

Pytanie nr 76:

Czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wprowadzenia przez Zamawiającego wysokich warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w rozdziale VIII SIWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z  art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?" oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wprowadzi zaproponowanej zmiany.

Pytanie nr 77:

Czy wobec aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz obowiązywania stanu epidemii, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zwiększy wymogi wobec wykonawców wprowadzając fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z  art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?" oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wprowadzi zaproponowanej zmiany.

Pytania nr 78-83 dotyczą instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie nr 78:

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku.

Pytanie nr 79:

Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

Odpowiedź:

Koszt wykonania instalacji odgromowej leży po stronie Użytkownika instalacji.

Pytanie nr 80:

Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Dostęp do sieci Internet jest po stronie Użytkownika.

Pytanie nr 81:

Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej jest po stronie Użytkownika.

Pytanie nr 82:

Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza konstrukcję gruntową z powłoką Magnelis.

Pytanie nr 83:

Prosimy o informację czy koszt wykonania analizy ryzyka odgromowego spoczywa na Wykonawcy czy Beneficjencie?

Odpowiedź:

W przypadku konieczności, koszt wykonywania jest po stronie Wykonawcy.

Pytania nr 84-91 dotyczą instalacji solarnych

Pytanie nr 84:

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 85:

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli  prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli  prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 86:

Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że moduł internetowy w instalacjach solarnych nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakres ten zostanie wykonany w ramach odrębnego postępowania. Wykonana przez Wykonawcę instalacja musi umożliwiać montaż i prawidłową współpracę z modułem.

Pytanie nr 87:

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Pytanie nr 88:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu dodatkowej karty pamięci SD lub micro SD.

Pytanie nr 89:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

Odpowiedź:

W przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża.

Pytanie nr 90:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie techniczne dla rur solarnych.

Pytanie nr 91:

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Właściciela budynku.

Pytanie nr 92:

Wykonawca uczestniczy w szeregu zamówień publicznych dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznych. Celem Wykonawcy jest wzięcie udziału w jak największej liczbie zamówień, zarówno ze względu na uzyskanie zamówienia, jak i ze względu na zachowanie ich konkurencyjności.
W zamówieniu organizowanym przez Gminę, przedmiotem zamówienia jest wykonanie 131 instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie, Zamawiający stawia wymaganie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia poprzez wymaganie wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 100 instalacji fotowoltaicznych (w ramach jednego zamówienia).Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotowe wymaganie nie jest proporcjonalne wobec wielkości przedmiotu zamówienia. W ocenie Wykonawcy wystarczającym dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu byłoby wymaganie (na przykład) spełnienia wykonania dostawy i montażu min. 100 instalacji fotowoltaicznych w ramach 2-3 zamówień łącznie (a nie jednego). Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego, że takie wymagania przyjęło szereg Zamawiających z województwa lubelskiego, którzy aktualnie prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia. Zdaniem Wykonawcy, fakt ten uzasadnia żądanie Wykonawcy. Tym samym, Wykonawca wnioskuje o zmianę przedmiotowego wymagania na wymaganie polegające na wykonaniu dostawy i montażu min. 100 instalacji fotowoltaicznych w ramach 2 zamówień. 

Wraz z przedmiotowym wnioskiem Wykonawca wskazuje listę Zamawiających (wskazując wielkość zamówienia oraz poziom wymaganego doświadczenia) prowadzących aktualnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wymagania w zakresie doświadczenia są na poziomie rynkowym (tj. istotnie odbiegającym od wymagań Zamawiającego mimo porównywalnej wielkości zamówienia, co może zostać rozpatrzone przez Instytucję Zarządzającą, jako czynnik ograniczający konkurencję):

- Gmina Fajsławice - do wykonania 169 instalacji PV - wymagane doświadczenie: 80 instalacji PV w ramach 3 kontraktów

- Gmina Wojciechów - do wykonania 131 instalacji PV - wymagane doświadczenie: 70 instalacji w ramach 3 kontraktów

- Gmina Pajęczno - do wykonania 304 instalacje PV - wymagane doświadczenie: 100 instalacji, zamawiający dopuszcza ich wykonanie w ramach kilku zamówień łącznie

- Gmina Wierzbica - do wykonania 122 instalacje PV - wymagane doświadczenie: 60 instalacji w ramach 2 kontraktów

- Gmina Serokomla - do wykonania 157 instalacji PV - wymagane doświadczenie: 100 instalacji w ramach 3 kontraktów

- Gmina Chełmża - do wykonania 83 mikroinstalacje PV - wymagane doświadczenie: 65 instalacji w ramach 2 kontraktów

- Gmina Garbów - do wykonania 198 mikroinstalacji PV - wymagane doświadczenie: 100 instalacji w ramach 3 kontraktów

- Gmina Kraśnik - do wykonania 209 mikroinstalacji PV - wymagane doświadczenie: 100 instalacja w ramach jednego lub kilku zadań (nie więcej niż 5 zadań)

- Gmina Ułan-Majorat - do wykonania 162 mikroinstalacji PV - wymagane doświadczenie: 100 instalacji w ramach 3 kontraktów

- Gmina Czemierniki - do wykonania 232 mikroinstalacji PV - wymagane doświadczenie: 100 instalacji w ramach 3 kontraktów

- Gmina Jastków - do wykonania 261 instalacji PV - wymagane doświadczenie: 150 instalacji w ramach 3 kontraktów

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 93:

Zamawiający w rozdziale IX C SIWZ pkt. 3 w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w przypadku złożenia oferty na część nr 2 wymaga deklaracji zgodności (declaration of conformity) oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki). Prosimy o doprecyzowanie jakiej deklaracji zgodności wymaga Zamawiający. Czy chodzi o deklarację zgodności Wykonawcy, że oferowane przez niego urządzenia spełniają parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ww. wymaganie.

Tym samym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w rozdz. IX C pkt 3 ppkt. 2 poprzez wykreślenie litery b.

Pytanie nr 94:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby system monitoringu instalacji fotowoltaicznej zapewniał prezentację danych dotyczących ilości energii odnawialnej do sieci. Zadanie polegające na zliczaniu energii oddanej do sieci realizowane jest przez licznik dwukierunkowy, który zostanie dostarczony przez zakład energetyczny po złożeniu odpowiedniego wniosku przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zgodnie z ust. 6 projektów budowlano – wykonawczych stanowiących załącznik nr 8b do SIWZ Zamawiający wymaga, aby system monitoringu prezentował ilość energii oddanej do sieci.

Pytanie nr 95:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma możliwość zastosowania inwertera o mocy znamionowej 12 kW dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,16 kWp.

Odpowiedź:

Dopuszczalny zakres  znamionowej mocy wyjściowej falownika: 10-12 kW dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,16 kW.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Zmianie ulegają postanowienia rozdz. IX C pkt. 3 ppkt. 2:

Treść pierwotna:

- w przypadku złożenia oferty na część nr 2:

      - Karty katalogowe oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które muszą potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego 
w opisie przedmiotu zamówienia,

      - Deklarację zgodności (declaration of conformity) oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki),

      - Certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Treść aktualna:

- w przypadku złożenia oferty na część nr 2:

- Karty katalogowe oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które muszą potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego 
w opisie przedmiotu zamówienia,

- Certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.